## 色谱
设备 | 取样日期 | 氢气 | 甲烷 | 乙烷 | 乙烯 | 乙炔 | 总烃 | 单位 | 结论
高新变2号主变 | 2026-03-12 | 42 | 8.6 | 2.1 | 3.4 | 0 | 14.1 | μL/L | 乙炔未检出，作为基线
城东变1号主变 | 2026-03-19 | 68 | 12.4 | 3 | 6.2 | 0 | 21.6 | μL/L | 重载后复试，乙炔仍未检出，下月再比