江洲市供电公司工作票和操作票管理办法

江洲供电〔2026〕18号

本办法规定第一种工作票、第二种工作票、操作票的填写、签发、许可和终结。适用于江洲变、城东变、临江变、高新变及所属线路停电检修。

第一条 第一种工作票

主变、母线、断路器停电检修使用第一种工作票。票面写明工作地点、工作任务、停电范围和安全措施。城东变1号主变春检的停电范围为该主变三侧。

第二条 许可开工

许可开工前必须完成停电、验电、装设接地线。接地线装设位置与票面一致。任一环节未完成，工作负责人不得宣布开工。

第三条 操作票

倒闸操作使用操作票。热备用线路改为运行、合环前的电压差和相序核对，按调度指令逐步操作，不得跳项。临高线由热备用转运行必须先经地调许可。

第四条 终结

工作结束后拆除全部临时接地线，工作负责人与值班员共同确认设备状态，再办理工作票终结。终结前不得向调度报完工。