江洲市供电公司缺陷管理办法

江洲供电〔2026〕12号

为统一城东、临江、高新及江洲变缺陷从发现到验收的闭环，制定本办法。本办法适用于公司所属变电、输电、配电设备。

第一条 缺陷分级

危急缺陷：设备已丧失或即将丧失主要功能，或存在人身、电网、设备事故风险，须立即汇报调度并组织处理。电缆头绝对温度达到90℃，或相对温差达到35%，按危急缺陷。

严重缺陷：设备可以短期运行，但必须在一个检修周期内消除。主变负载率连续2小时达到100%而冷却和负荷调整仍不能恢复时，按严重缺陷跟踪。

一般缺陷：不影响当前安全运行，可列入月度或季度检修计划。

第二条 填报

运维班发现缺陷后，当日在生产系统登记编号、设备双重名称、发现时间、测温或试验数据、初步定级和临时措施。城东Ⅰ回一类馈线缺陷同时通知配网调度。

第三条 处理与验收

危急缺陷由运维部组织当天处理，不能当场消除的须有调度批准的临时运行方式。处理完毕后由发现班组验收，验收记录写明温度、负荷和试验结论。未验收不得销号。

第四条 统计

运维部按月统计重复缺陷和超期缺陷。同一设备90日内同类缺陷再次出现，升级管理并在月度生产例会上说明。